Generator prądu Załącznik nr 1- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Ilość: 1 szt.
Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)
Moc maksymalna ESP [kVA] / [kW]	Min. 43,0 / 34,0
Moc znamionowa PRP [kVA] / [kW]	Min. 39,0 / 32,0
Napięcie [V]	Max. 400
Emisja spalin	non-emission
Rodzaj paliwa	Diesel (EN 590)
Zużycie paliwa dla obciążenia 50% [l/h]	Max. 5
Zużycie paliwa dla obciążenia 100% [l/h]	Max. 7
Instalacja sterowania silnika[V]	Max. 12
Pojemność zbiornika paliwa [l]	Min. 200
Dyrektywy i normy	 Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE /  Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE /  Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE /  Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE /  Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE /  ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2018 /  PN-EN ISO 8528-13:2016 /  PN-EN 60204-1
STEROWNIK	Intuicyjny interfejs graficzny / Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem / Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora / Dziennik zdarzeń: min. 350 pozycji / Pomiar wartości prądu w 3 fazach / Pomiar wartości napięcia sieci i generatora / Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej / Licznik energii czynnej i biernej generatora / Licznik czasu pracy, wielofunkcyjne, konfigurowalne liczniki / Pomiar napięcia akumulatora / Pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy / Szerokie możliwości zdalnej komunikacji jak : / - Magistrala CAN i port USB w standardzie / - Podłączenie do internetu poprzez moduł Ethernet, GPRS lub 4G / - Wsparcie protokołu ModBus oraz SNMP / Darmowa aplikacja WebSupervisor dla Android lub iOS do podglądu
SILNIK	Moc silnika netto [kW] min. 35,0 / Regulacja obrotów elektroniczna / Pojemność silnika [l] min. 2.3 / Liczba cylindrów max. 4 / Układ paliwowy wtrysk bezpośredni / Pojemność cieczy chłodzącej [l] min. 16 / Pojemność miski olejowej [l] min. 9
PRĄDNICA	Napięcie znamionowe [V] max. 400 / Współczynnik mocy (cos φ) min. 0,8 / Moc znamionowa [kVA] min. 40,0 / Ochrona min. IP 23 / Połączenie z silnikiem bezpośrednie / Sprawność [%] min. 88 / Klasa izolacji H / Regulacja napięcia DVR, digital / Dokładność regulacji [%] +/- 0,25 / Zasilanie AVR uzwojenie pomocnicze
Wyposażenie	Elektroniczny regulator obrotów / Presostat niskiego ciśnienia oleju / Pomiar ciśnienia oleju / Termostat wysokiej temperatury silnika / Pomiar temperatury silnika / Grzałka silnika z termostatem / Olej silnikowy / Filtr paliwa z separatorem wody / Płyn chłodzący / Wlew płynu chłodzącego na dachu obudowy / Akumulator rozruchowy min. 100 Ah / Ładowarka akumulatora / Wyłącznik agregatu / Cewka wybijakowa wyłącznika generatora / Sterownik / Sygnalizator dźwiękowy awarii / Przycisk awaryjnego zatrzymania / Obudowa wyciszona / Ramozbiornik z przestrzenią retencyjną / Wlew paliwa wewnątrz chronionej zamkiem obudowy / Wibroizolatory drgań silnika i prądnicy / Tłumik spalin z kompensatorem drgań / Uchwyty załadunkowe / Układ SZR 200A stycznikowy
Eksploatacja	Okres wymiany filtrów paliwa: min. 500 h / 1 rok / Okres wymiany oleju: min. po pierwszych 100h, następnie co 500 h / 1 rok / Okres wymiany filtrów oleju: min. po pierwszych 100h, następnie co 500 h / 1 rok / Okres wymiany płynu chłodzącego: min. 4000 h / 2 lata / Okres wymiany baterii: min. 2 lata
Konfiguracja, instalacja i wdrożenie	Instalacja urządzenia w istniejącej infrastrukturze Zamawiającego w uzgodnieniu z Zespołem Informatyki obejmująca min.: / Wykonawca przygotuje projekt wykonawczy instalacji, konfiguracji i wdrożenia urządzenia. / Jeżeli będzie tego wymagało miejsce wskazane przez Zamawiającego wykonawca przygotuje stabilne, betonowe podłoże. / Wykonawca jest odpowiedzialny za transport agregatu na miejsce instalacji. / Agregat musi być ustawiony na przygotowanym przez wykonawcę podłożu i zabezpieczony przed przesunięciem. / Agregat musi być podłączony do systemu zasilania budynku zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. / Ustawienie parametrów pracy agregatu zgodnie z instrukcjami producenta. / Opracowanie i przekazanie harmonogramu regularnych przeglądów. / Wykonanie testów wstępnych w celu weryfikacji poprawności instalacji. / Testy automatycznego startu (ATS) w przypadku zaniku zasilania sieciowego. / Przeprowadzenie testów obciążeniowych, aby upewnić się, że agregat dostarcza wymaganą moc. / Przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie obsługi i podstawowej konserwacji agregatu. / Dostarczenie szczegółowych instrukcji użytkowania.
GWARANCJA	Min. 24 miesięcy z limitem min. 1000 motogodzin, przeglądy okresowe producenta